| BỘ CÔNG THƯƠNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
|  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 1132/QĐ-BCT | Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2007 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tuyên Quang"

giai đoạn 2007-2010 có xét đến 2015

BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực, Quyết định số 21/2002/QĐ-BCN ngày 04/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy định nội dung, trình tự và thủ tục quy hoạch phát triển điện lực;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ nhất về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Quyết định số 42/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang tại Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt đề án "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006-2010 có xét tới 2015"; văn bản góp ý cho đề án số 1268/CV-EVN-KH ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; hồ sơ hiệu chỉnh bổ sung do Trung tâm Tư vấn và Triển khai Công nghệ Năng lượng thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lập tháng 9 năm 2007;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục điều tiết điện lực;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007-2010 có xét đến 2015" do Trung tâm Tư vấn và Triển khai Công nghệ Năng lượng thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lập với các nội dung chính như sau:

1. Phụ tải điện

Phê duyệt phương án cơ sở của dự báo nhu cầu điện đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang với tốc độ tăng trưởng GDP trong giai đoạn 2006 - 2010 là 14%, giai đoạn 2011 - 2015 là 14,5%, nhu cầu phụ tải điện của tỉnh theo phương án như sau:

a) Năm 2010:

Công suất cực đại Pmax = 90,2 MW, điện thương phẩm 453,9 triệu kWh, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2006 - 2010 là 23,5% năm, trong đó điện phục vụ công nghiệp - xây dựng tăng 44,8%/năm, nông lâm nghiệp 5,4%/năm, dịch vụ - thương mại 14%/năm, quản lý và tiêu dùng dân cư 9,2%/năm, các hoạt động khác 9,6%/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 582 kWh/người.

b) Năm 2015:

Công suất cực đại Pmax = 186,3 MW, điện thương phẩm đạt 996,6 triệu kWh, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2011 - 2015 là 17%/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 1196 kWh/người.

Tổng hợp nhu cầu điện cho các thành phần phụ tải theo Phụ lục 1.

2. Quy hoạch phát triển lưới điện

2.1. Quan điểm thiết kế

a) Hệ thống truyền tải điện:

- Cấu trúc lưới điện: Lưới điện 220-110 kV sẽ được thiết kế mạch vòng hoặc mạch kép, mỗi trạm biến áp sẽ được cấp điện bằng 2 đường dây để tăng độ tin cậy của lưới truyền tải và đảm bảo có độ dự phòng cho phát triển ở giai đoạn kế tiếp.

- Tiết kiệm dây dẫn:

+ Các đường dây 220 kV: Sử dụng dây dẫn có tiết diện ≥ 330 mm2, có dự phòng cho phát triển ở giai đoạn kế tiếp;

+ Các đường dây 110 kV: Sử dụng dây dẫn  tiết diện ≥ 185 mm2;

- Gam máy biến thế: Sử dụng các máy biến thế có gam công suất 125 MVA hoặc 63 MVA cho cấp điện áp 220kV, các máy biến thế có gam công suất 16, 25, 40 MVA cho cấp điện áp 110kV, đảm bảo tải bình thường ở mức 70 ÷ 75% công suất đặt;

- Hỗ trợ cấp điện giữa các trạm 110kV được thực hiện bằng các đường dây 35, 22kV liên lạc giữa các trạm.

b) Lưới điện trung thế:

- Định hướng xây dựng và cải tạo lưới điện:

+ Định hướng quy hoạch là phát triển cấp điện áp 22kV cho các khu vực đã có hoặc chuẩn bị có nguồn 22kV, khu vực thị xã, trung tâm cụm huyện miền núi xung quanh các trạm 110kV;

+ Giai đoạn 2006-2010, dự kiến một phần lưới điện trung áp thị xã Tuyên Quang và một phần lưới điện trung áp các huyện Yên Sơn, Sơn Dương sẽ được cải tạo sang cấp điện áp 22kV;

+ Các huyện khác phát triển lưới 35kV phù hợp với mật độ phụ tải điện; các khu vực đang sử dụng lưới điện 6/10kV lưới điện trung thế được thiết kế cấp 22kV có 2 cấp điện áp để phục vụ cải tạo lên 22kV sau này.

- Cấu trúc lưới điện:

+ Khu vực thị xã, thị trấn, khu công nghiệp, khu du lịch, khu đô thị, lưới điện phân phối được thiết kế có cấu trúc mạch vòng kín, vận hành hở để đảm bảo vận hành an toàn trong các trường hợp sự cố. Khu vực nông thôn được thiết kế hình tia;

+ Các đường trục trung thế mạch vòng (vận hành hở) ở chế độ làm việc bình thường chỉ mang tải từ 60 ÷ 70% công suất so với công suất mang tải cực đại cho phép để đảm bảo an toàn cung cấp điện khi sự cố;

+ Các hộ phụ tải ánh sáng sinh hoạt có yêu cầu công suất nhỏ được cấp điện bằng những nhánh rẽ (có thể xem xét dùng máy biến áp 1 pha).

- Tiết kiệm dây dẫn:

+ Khu vực thị xã, thị trấn, khu du lịch, khu công nghiệp:

Dùng dây cáp ngầm hoặc đường dây trên không có bọc cách điện PVC với tiết diện ≥ 120mm2 để phù hợp với mỹ quan đô thị hiện đại.

+ Khu vực các huyện:

Đường trục dùng dây trần hoặc dây có bọc cách điện PVC. Các đường trục cấp điện cho các xã ở miền núi có chiều dài trên 40 km chọn dây dẫn tiết diện ≥ 95 mm2;

Đường nhánh chính cấp điện 3 pha và một pha cho xã, thôn, bản dùng dây trần hoặc dây có bọc cách điện với tiết diện ≥ 50 mm2.

- Gam máy biến áp phân phối:

+ Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn sử dụng các máy biến áp ba pha có gam công suất 160 (180), 250, 400, 630 kVA;

+ Khu vực nông thôn, miền núi sử dụng các máy biến áp thông dụng có gam công suất 50, 75, 100, 160 (180), 250 kVA;

+ Các trạm biến áp chuyên dùng của khách hàng được thiết kế phù hợp với quy mô phụ tải.

- Tổn thất điện áp lưới trung áp cho phép:

+ Các đường dây trung áp có cấu trúc mạch vòng, khi vận hành hở phải đảm bảo tổn thất điện áp tại hộ phụ tải xa nhất ≤ 5% ở chế độ vận hành bình thường và ≤ 10% ở chế độ sau sự cố.

+ Tổn thất điện áp cuối các đường dây trung thế hình tia không quá 5%.

c) Hệ thống lưới điện hạ thế:

- Khu vực nội thị, khu công nghiệp, khu du lịch, khu đô thị:

+ Đường trục: Cáp vặn xoắn ABC tiết diện ≥ 95mm2;

+ Đường nhánh: Cáp vặn xoắn ABC tiết diện ≥ 50mm2.

- Khu vực nông thôn miền núi:

+ Đường trục: Dùng dây nhôm có bọc cách điện PVC tiết diện ≥ 70mm2;

+ Đường nhánh: Dùng dây nhôm có bọc cách điện PVC tiết diện ≥ 50mm2.

- Bán kính lưới hạ thế thiết kế: Khu vực thị xã, thị trấn bán kính từ 500 ÷ 800m; khu vực nông thôn, miền núi từ 800 ÷ 1200m.

2.2. Khối lượng xây dựng

Phê duyệt về quy mô, tiến độ xây dựng các hạng mục công trình đường dây và trạm biến áp các giai đoạn như sau:

a) Lưới điện truyền tải:

Giai đoạn 2006-2010

Lưới 220 kV

- Trạm biến áp:

Xây dựng mới hai trạm biến áp với tổng dung lượng 188 MVA bao gồm:

+ Trạm biến áp 220/110kV công suất 2x63 MVA Na Hang (trong NM thuỷ điện Tuyên Quang) trước mắt lắp 1 máy, dự kiến vận hành năm 2007.

+ Trạm biến áp 220/110kV công suất 1x125 MVA Tuyên Quang tại thị xã Tuyên Quang, dự kiến vận hành năm 2008;

- Đường dây:

Xây dựng mới 630km đường dây 220kV bao gồm:

+ Đường dây mạch kép Thanh Thuỷ - Hà Giang - thuỷ điện Tuyên Quang, đoạn trên địa phận tỉnh Tuyên Quang dài 2x59km, dây phân pha tiết diện 330mm2, dự kiến vận hành năm 2007;

+ Đường dây mạch kép từ thuỷ điện Tuyên Quang - Thị xã Tuyên Quang chiều dài 2x83 km, dây phân pha tiết diện 330mm2, dự kiến vận hành năm 2007;

+ Đường dây mạch kép Thị xã Tuyên Quang - Lưu Xá (Thái Nguyên), đoạn trên địa phận tỉnh Tuyên Quang, chiều dài 2x79 km, dây pha tiết diện 330mm2, dự kiến vận hành năm 2007;

+ Đường dây mạch kép thuỷ điện Tuyên Quang - Bắc Kạn - Thái Nguyên đoạn trên địa phận tỉnh Tuyên Quang dài 2x60km, dây phân pha tiết diện 330mm2, dự kiến vận hành năm 2007;

+ Đường dây mạch kép Thị xã Tuyên Quang - Yên Bái đoạn trên địa phận tỉnh Tuyên Quang, chiều dài 2x34km, tiết diện dây 500mm2, dự kiến vận hành năm 2007.

Lưới 110kV

- Trạm biến áp:

Xây dựng mới 06 trạm biến áp với tổng dung lượng 146MVA, bao gồm:

+ Trạm Na Hang 110/35/10(22)kV quy mô công suất 16 MVA, dự kiến vận hành năm 2007.

+ Trạm Sơn Dương 110/35/10(22)kV quy mô công suất 1x16MVA tại thị trấn Sơn Dương, dự kiến vận hành năm 2007;

+ Trạm Hàm Yên 110/35/10(22)kV quy mô công suất 16 MVA tại cụm công nghiệp Tân Thành, dự kiến vận hành năm 2007;

+ Trạm xi măng Tràng An 110/6kV quy mô công suất 2x16MVA (1 máy dự phòng nguội), dự kiến vận hành năm 2008;

+ Trạm Gò Trẩu 110/22kV quy mô công suất 1x16MVA tại Gò Trẩu, dự kiến vận hành năm 2009;

+ Trạm An Hoà 110/35/10(22)kV quy mô công suất 2x25MVA tại khu Long Bình An, dự kiến vận hành năm máy T1 năm 2007, máy T2 năm 2010;

- Đường dây:

Xây dựng mới 25,08km đường dây 110kV bao gồm:

+ Đường dây mạch kép chiều dài 2x0,24km tiết diện 240mm2 rẽ nhánh từ đường dây 110kV Tuyên Quang - Thái Nguyên tới trạm 110/35/10(22)kV Sơn Dương, dự kiến vận hành năm 2007;

+ Đường dây mạch kép chiều dài 2x3,5km tiết diện 240mm2 rẽ nhánh từ đường dây 110kV Tuyên Quang - Thái Nguyên tới trạm 110/35/10(22)kV An Hoà, dự kiến vận hành năm 2007;

+ Đường dây mạch kép chiều dài 2x1km tiết diện 240mm2 rẽ nhánh từ đường dây 110kV Tuyên Quang - Bắc Quang tới trạm 110/35/10(22)kV Hàm Yên, dự kiến vận hành năm 2007;

+ Đường dây mạch kép chiều dài 2x2,5km tiết diện 185mm2 rẽ nhánh từ đường dây 110kV Tuyên Quang - Hàm Yên tới trạm 110/6kV XM Tràng An, dự kiến vận hành năm 2008 (đồng bộ với trạm 110kV XM Tràng An);

+ Đường dây mạch kép chiều dài 2x1,1km tiết diện 185mm2 rẽ nhánh từ đường dây 110kV Tuyên Quang - Hàm Yên tới trạm 110/22kV Gò Trẩu, dự kiến vận hành năm 2009 (đồng bộ với trạm 110kV Gò Trẩu);

+ Hai tuyến đường dây mạch kép đấu nối từ thanh cái 110kV trạm 220/110kV Tuyên Quang đến trạm 110/35/10kV thị xã Tuyên Quang, chiều dài 4x2km tiết diện 240mm2, dự kiến vận hành năm 2009;

+ Đường dây mạch kép chiều dài 2x0,2km tiết diện 185mm2 rẽ nhánh từ đường dây 110kV Na Hang - Chiêm Hoá tới trạm nâng áp nhà máy thuỷ điện Đài Thị, dự kiến vận hành năm 2010.

Danh mục các công trình đường dây, trạm biến áp và sơ đồ đấu nối được đưa vào vận hành giai đoạn 2007 - 2010 chi tiết trong Phụ lục 2 và hồ sơ đề án quy hoạch.

Giai đoạn 2011 - 2015

Lưới 220kV

- Trạm biến áp:

Nâng công suất trạm 220kV Na Hang, máy biến áp T2 công suất 63MVA, cấp điện áp 220/110/22kV lên thành 2x63MVA.

Lưới 110kV

- Trạm biến áp:

+ Nâng công suất trạm 110/35/10(22)kV Sơn Dương, bổ sung máy biến áp T2 công suất 16MVA nâng công suất trạm thành 2x16MVA;

+ Nâng công suất trạm 110/35/22kV Chiêm Hoá, bổ sung máy biến áp T2 công suất 16MVA nâng công suất trạm thành 2x16MVA;

+ Nâng công suất trạm 110/35/10(22)kV An Hoà, bổ sung máy biến áp T2 công suất 25MVA nâng công suất trạm thành 2x25MVA;

+ Nâng công suất trạm 110/35/10kV Tuyên Quang, nâng công suất máy biến áp T2 từ 16MVA thành 40MVA, nâng công suất trạm lên quy mô 2x40MVA;

Danh mục công trình đường dây và trạm biến áp dự kiến xây mới và cải tạo trong giai đoạn 2011 - 2015 như trong Phụ lục 3 kèm theo.

b) Lưới điện trung thế:

Giai đoạn 2006 - 2010

- Đường dây:

+ Xây mới 464,1 km đường dây 35kV;

+ Xây mới 18,69 km đường dây 22kV;

+ Xây mới 4,15 km đường dây 6kV;

+ Cải tạo nâng biến áp (từ 6,10kV lên 22kV) và nâng tiết diện 58km.

- Trạm biến áp:

+ Xây dựng mới 353 trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng 110.230kVA;

+ Cải tạo 50 trạm biến áp 10/0,4kV thành 22/0,4kV với tổng dung lượng 11.950kVA.

Sơ đồ và bản đồ chi tiết lưới điện trung thế theo hồ sơ quy hoạch.

c) Lưới điện hạ thế

Giai đoạn 2006 - 2010:

- Xây dựng mới: 270km.

- Cải tạo: 155km.

- Công tơ: Lắp đặt mới 47500 cái.

Khối lượng xây dựng lưới điện hạ thế sẽ được chuẩn xác trong quy hoạch phát triển điện lực cấp huyện.

3. Vốn đầu tư thực hiện quy hoạch

Giai đoạn 2007 - 2010 tổng vốn đầu tư xây mới, cải tạo các công trình lưới điện có cấp biến áp từ 220kV trở xuống ước tính là 1560,273 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Lưới điện áp 220/110kV: 1291,354 tỷ đồng;

+ Lưới trung thế: 142,569 tỷ đồng;

+ Lưới hạ thế: 126,350 tỷ đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức công bố công khai quy hoạch, giành quỹ đất cho các công trình trong quy hoạch đã được phê duyệt, giao Sở Công nghiệp tỉnh Tuyên Quang tổ chức triển khai việc lập quy hoạch chi tiết cho các khu công nghiệp tập trung, quy hoạch phát triển điện lực các huyện, thị xã để chuẩn xác lưới điện phân phối đến từng thôn, xã, xác định rõ quy mô, tiến độ cải tạo lưới trung thế nhằm tiết kiệm vốn đầu tư và giảm tổn thất điện năng.

2. Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cân đối vốn và đưa vào kế hoạch hàng năm để thực hiện quy hoạch. Điện lực Tuyên Quang hàng năm có trách nhiệm báo cáo kế hoạch đầu tư lưới điện 110kV và lưới điện trung thế cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, để phối hợp kế hoạch đầu tư lưới điện hạ thế nông thôn. Trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình lưới điện truyền tải và phân phối, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Điện lực Tuyên Quang và các doanh nghiệp khác cần tuân thủ đúng cấu trúc lưới, quy mô và cấp điện áp được phê duyệt tại Quyết định này.

3. Sở Công nghiệp Tuyên Quang chỉ đạo Trung tâm Tư vấn và Triển khai Công nghệ Năng lượng hoàn thiện đề án quy hoạch theo đúng các nội dung được phê duyệt trong Quyết định này và gửi đề án đã hoàn thiện cho Bộ Công Thương, UBND tỉnh Tuyên Quang, Sở Công nghiệp Tuyên Quang, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực 1, Điện lực Tuyên Quang để quản lý và thực hiện quy hoạch. Sở Công nghiệp Tuyên Quang có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, quản lý thực hiện Quy hoạch đã được Bộ Công Thương phê duyệt, đảm bảo phát triển lưới điện trung thế đúng cấp điện áp, quy mô được duyệt và xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện đối với lưới điện phân phối có cấp điện áp từ 35kV trở xuống.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

|  | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Đỗ Hữu Hào |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 1: NHU CẦU CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG TOÀN TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2007-2010-2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1132/QĐ-BCT  ngày 17 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

| TT | Ngành | Năm 2010 | Năm 2015 | Tốc độ tăng trưởng A %/năm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P (MW) | A (GWh) | %A | P (MW) | A (GWh) | %A | 2000-2005 | 2006-2010 | 2011-2015 |
| 1 | C.nghiệp, Xây dựng | 60.3 | 274.1 | 60.4 | 120.6 | 600.6 | 60.3 | 7.8% | 44.8% | 17.0% |
| 2 | Nông - Lâm - Thuỷ sản | 1.17 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 2.49 | 0.2 | 35.2% | 5.4% | 6.43% |
| 3 | Dịch vụ - Thương mại | 3.74 | 5.3 | 1.2 | 8.8 | 12.57 | 1.3 | 32.8% | 14.0% | 18.69% |
| 4 | Quản lý và TDDC | 48.5 | 164.4 | 36.2 | 104.4 | 365.2 | 36.6 | 21.1% | 9.2% | 17.31% |
| 5 | Hoạt động khác | 3.8 | 8.2 | 1.8 | 9.7 | 15.60 | 1.6 | 6.2% | 9.6% | 13.71% |
|  | Tổng thương phẩm |  | 453.91 | 100 |  | 996.57 | 100 | 16.1% | 23.5% | 17.0% |
| 6 | Tổn thất |  | 30.9 | 6.8 |  | 54.8 | 5.5 |  |  |  |
|  | Tổng điện nhận |  | 484.8 |  |  | 1051.4 |  | 15.9% | 23.1% | 16.7% |
|  | Pmax toàn tỉnh | 90.2 |  |  | 186.3 |  |  | 14.8% | 17.1% | 15.6% |

PHỤ LỤC 2: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN

DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2007-2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1132/QĐ-BCT  ngày 17 tháng 10 năm 2007

của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bảng 2.1. Khối lượng và thời điểm đưa vào vận hành các đường dây 220-110kV tỉnh Tuyên Quang

| TT | Danh mục | Tiết diện | Quy mô | Thời điểm vận hành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hiện có | XDM hoặc sau cải tạo | Số mạch | Chiều dài (km) |  |
| I | Đường dây 220kV |  |  |  |  |  |
| 1 | Bắc Mê - thuỷ điện Tuyên Quang |  | 330 mm2 | 2 | 59 | 2007 |
| 2 | Thuỷ điện Tuyên Quang - Thị xã Tuyên Quang |  | 330 mm2 | 2 | 83 | 2007 |
| 3 | Thị xã Tuyên Quang - Lưu Xá |  | 330 mm2 | 2 | 79 | 2007 |
| 4 | Thuỷ điện Tuyên Quang - Bắc Kạn |  | 330 mm2 | 2 | 60 | 2007 |
| 5 | Thị xã Tuyên Quang - Yên Bái |  | 500 mm2 | 2 | 34 | 2007 |
| II | Đường dây 110kV |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhánh rẽ thuỷ trạm 110/35/10(22)kV An Hoà |  | 240 mm2 | 2 | 3,5 | 2007 |
| 2 | Nhánh rẽ thuỷ trạm 110/35/10(22)kV Hàm Yên |  | 240 mm2 | 2 | 1 | 2007 |
| 3 | Nhánh rẽ thuỷ trạm 110/35/10(22)kV Sơn Dương |  | 240 mm2 | 2 | 0,24 | 2007 |
| 4 | Nhánh rẽ thuỷ trạm 110/6kV XM Tràng An |  | 185 mm2 | 2 | 2,5 | 2008 |
| 5 | Nhánh rẽ thuỷ trạm 110/22kV Gò Trẩu |  | 185 mm2 | 2 | 1,1 | 2009 |
| 6 | Trạm 110/35/10kV Tuyên Quang - Trạm 220/110kV Tuyên Quang |  | 240 mm2 | 4 | 2 | 2009 |
| 7 | Nhánh rẽ thuỷ điện Đài Thị |  | 185 mm2 | 2 | 0,2 | 2010 |

Bảng 2.2. Khối lượng trạm biến áp và nhà máy điện 220, 110kV dự kiến xây dựng mới của tỉnh Tuyên Quang

| TT | Danh mục trạm | Máy | Hiện trạng | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quy mô (MVA) | Điện áp (kV) | Quy mô (MVA) | Điện áp (kV) | Quy mô (MVA) | Điện áp (kV) | Quy mô (MVA) | Điện áp (kV) | Quy mô (MVA) | Điện áp (kV) |
| I | Cấp 220kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Na Hang | T1 |  |  | 63 | 220/110 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tuyên Quang | T1 |  |  |  |  | 125 | 220/110/22 |  |  |  |  |
| II | Cấp 110kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sơn Dương | T1 |  |  | 16 | 110/35/10 (22) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hàm Yên | T1 |  |  | 16 | 110/35/10 (22) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Na Hang | T1 |  |  | 16 | 110/35/10 (22) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Xi măng Tràng An | T1,T2 |  |  |  |  |  |  | 2x16 | 110/6 |  |  |
| 5 | Gò Trẩu |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 110/22 |  |  |
| 6 | An Hoà (NM Giấy) | T1,T2 |  |  | 25 | 110/35/10(22) |  |  |  |  | 50 | 110/35/10(22) |

Bảng 2.3. Khối lượng dự kiến xây dựng mới và cải tạo lưới điện trung,

hạ thế tỉnh Tuyên Quang

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng xây dựng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường dây | km | 969,64 |
| a | Xây dựng mới | km | 756,94 |
|  | Đường dây 35kV | km | 464,15 |
|  | Đường dây 22kV | km | 18,69 |
|  | Đường dây 6kV | km | 4,1 |
|  | Đường dây hạ thế | km | 270 |
| b | Cải tạo |  | 213 |
|  | ĐD tr.thế về 35kV có nâng tiết diện | km | 29,5 |
|  | ĐD tr.thế về 22kV có nâng tiết diện | km | 28,5 |
|  | Đường dây hạ thế | km | 155 |
| 2 | Trạm biến áp | Trạm/kVA | 403/122180 |
| a | Xây dựng mới | Trạm/kVA | 353/110230 |
|  | Trạm 35/6 kV | Trạm/kVA | 3/33900 |
|  | Trạm 35/0,4kV | Trạm/kVA | 282/48970 |
|  | Trạm 10(22)/0,4kV | Trạm/kVA | 43/7810 |
|  | Trạm 6/0,4kV | Trạm/kVA | 25/19550 |
| b | Cải tạo | Trạm/kVA | 50/11950 |
|  | Trạm 10/0,4kV → 22/0,4kV | Trạm/kVA | 50/11950 |

PHỤ LỤC 3: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN

DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2011-2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1132/QĐ-BCT  ngày 17 tháng 10 năm 2007

của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bảng 3.1. Khối lượng trạm biến áp 220, 110kV xây dựng mới

và cải tạo tỉnh Tuyên Quang

| TT | Danh mục trạm | Máy | Hiện trạng | 2011-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quy mô (MVA) | Điện áp (kV) | Quy mô (MVA) | Điện áp (kV) |
| A | Xây dựng mới |  |  |  |  |  |
|  | Trạm 220kV |  |  |  |  |  |
| 1 | Na Hang | T2 | 63 | 220/110 | 2x63 | 220/110 |
| B | Cải tạo, nâng công suất |  |  |  |  |  |
| 1 | TX Tuyên Quang | T1, T2 | 16+40 | 110/35/10 | 2x40 | 110/35/22 |
| 2 | Sơn Dương | T2 | 16 | 110/35/10(22) | 2x16 | 110/35/10(22) |
| 3 | Chiêm Hoá | T2 | 16 | 110/35/22 | 2x16 | 110/35/22 |
| 4 | An Hoà | T2 | 25 | 110/35/10(22) | 2x25 | 110/35/10(22) |

PHỤ LỤC 4: DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢN ĐỒ KÈM THEO HỒ SƠ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH TUYÊN QUANG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1132/QĐ-BCT  ngày 17 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

| Tên bản vẽ | Ký hiệu bản vẽ |
| --- | --- |
| Bản đồ lưới điện 220-110-35kV tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015 | 0.01 |
| Sơ đồ nguyên lý lưới điện 220-110kV tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015 | 0.01 |
| Bản đồ lưới điện phân phối TX Tuyên Quang đến năm 2010 | 01 |
| Bản đồ lưới điện phân phối huyện Yên Sơn đến năm 2010 | 02 |
| Bản đồ lưới điện phân phối huyện Chiêm Hoá đến năm 2010 | 03 |
| Bản đồ lưới điện phân phối huyện Na Hang đến năm 2010 | 04 |
| Bản đồ lưới điện phân phối huyện Hàm Yên đến năm 2010 | 05 |
| Bản đồ lưới điện phân phối huyện Sơn Dương đến năm 2010 | 06 |
| Sơ đồ nguyên lý lưới điện phân phối TX Tuyên Quang đến năm 2010 | 01 |
| Sơ đồ nguyên lý lưới điện phân phối huyện Yên Sơn đến năm 2010 | 02 |
| Sơ đồ nguyên lý lưới điện phân phối huyện Chiêm Hoá đến năm 2010 | 03 |
| Sơ đồ nguyên lý lưới điện phân phối huyện Na Hang đến năm 2010 | 04 |
| Sơ đồ nguyên lý lưới điện phân phối huyện Hàm Yên đến năm 2010 | 05 |
| Sơ đồ nguyên lý lưới điện phân phối huyện Sơn Dương đến năm 2010 | 06 |